Vedlegg C

Krav til bygningsdeler og tekniske installasjoner - leie av kontorlokaler

Bruk av dokumentet - Funksjonskravet beskriver minimumskrav til bygningsdeler. Det er lagt opp til et generelt og enkelt nivå som kan utvides etter behov. - Dersom enkelte krav ikke er ønskelig, kan leietaker slette denne raden. - Hvis leietaker har ytterligere virksomhetsspesifikke krav til rom, kan dette legges inn under hver bygningsdel. - Tilbyder beskriver sin tilbudte løsning. Avvik fra minimumskrav skal spesifiseres. - Dersom ett eller flere rom skal ha avvikende kvaliteter, kan man enten legge inn flere lunjer der dette beskrives, eller behandle disse rommene særskilt i kravspesifikasjonen (del 2). - Alle gule felt med [klammer må fylles ut eller fjernes før utsendelse. Dette inkluderer hele denne tekstboksen.

Krav/ tilbyders løsning

Himlinger

Himlinger som er enkle å renholde

Systemhimlinger som er demonterbare med tilgjengelighet over

Vaskbare hygieneplater i kjøkken, kantine og WC mm.

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til himlinger:

Gulv

Solide gulv/gulvbelegg som tåler normal kontorvirksomhet og er enkle å holde rene

Sklisikre fliser eller naturstein i inngangspartiet

Skraperist og tørkematte i inngangspartiet

Sveiset banebelegg med oppkant i våtrom, renholdsrom etc.

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til gulv:

Vegger (inner- og yttervegger)

Alle synlige vegger er malt i lyse farger

Alle vegger er støvbundet med støvbindingsmiddel

Alle synlige gipsvegger er påsatt finmasket glassfibervev/glassfiberstrie

Alle vegger er vaskbare

Utvendige hjørner på gipsvegger er beskyttet med hjørnebeslag

Vegger har tilstrekkelig spikerslagforsterkning for vegghengt innredning

Glassvegger har tilfredsstillende sikring mot personskader

Innervegg mellom kontorer skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Innervegg mellom kontor/arbeidsplass og møterom skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til vegger:

Vinduer

Vinduer kan åpnes for lufting ved arbeidsplasser og i møterom

Utvendig solavskjerming på solbelastet fasade

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til vinduer:

Dører

Innerdører uten terskler

Ytterdører er utstyrt med systemnøkler i henhold til FGs regelverk

Dører mellom kontorer skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Dører mellom kontor/arbeidsplass og møterom skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Ytterdører for varelevering etc. er utstyrt med sparkeplater på begge sider

Hovedinngangsdør har automatiske slag- eller skyvedører

Glass i innvendige dører og glassfelt som er ubeskyttet og lavere enn 0,8 m over gulv, er sikkerhetsglass

Innerdører har systemlås. Låsesystem velges i samråd med leietaker

Brannskilledører i korridorer kan stå i åpen stilling

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til dører:

Sanitær

Det er montert vannbesparende armaturer i arealet

Berøringsfri armatur(fotocelle) er benyttet på kjøkken og WC

Armaturer har etthåndsgrep

Etter maks. 10 sekunders tapping skal varmtvannet holde 38 0C ved hvert utstyr

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til sanitær:

Elektro – hovedfordeling

Leietaker har tilgang til energimåler

Strømmåler – arealet har strømmåler slik at arealet måles separat av nettleverandør

Leietaker kan selv velge kraftleverandør

Fordelingen har utvidelsesmulighet for flere kurssikringer

Systemspenning for arealet er 400V TN-S

Kurssikringer er elementautomater/automatsikringer

Alle forbrukskurser er beskyttet med jordfeilbryter

Fordelingen har mulighet for 3-fas kurser

Overspenningsvern (grovvern) er montert i fordelingen

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til elektro-hovedfordeling:

Elektro – underfordelinger

Leietaker skal ha tilgang til underfordelinger

Fordelingene kan betjenes av usakkyndig personell

Kurssikringer skal være elementautomater/automatsikringer

Alle forbrukskurser er beskyttet med jordfeilbryter

Fordelingen mulighet for 3-fas kurser

Overspenningsvern (mellomvern) er montert i fordelingen

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til elektro-underfordelinger:

Elektro føringsveier for elkraft og IKT

Det er vertikale sjakter som gir mulighet for å strekke elkraft og IKT-kabler mellom etasjene

Kanaler og føringsveier for 230V stikk og data- og teleinstallasjoner lagt til alle rom og arbeidsstasjoner, samt spredt i korridorer m.m. for printere, telefaksmaskiner m.m.

På vegger i kontorer og møterom er det montert veggkanaler med uttak til for 230V-stikk og data/tele

Det er tilstrekkelig ledig kapasitet på føringsveier for nye kabler fra datakott til kontorplasser

Det er nedføringstaver for kabelfremføringer til arbeidsplasser som ikke ligger til yttervegg.

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til føringsveier for elkraft og IKT:

Belysning

Belysningen tilfredsstiller retningslinjene til Selskapet for Lyskultur

Lysarmaturene er lette å rengjøre

Belysning av bilder, kunst m.m. er innfelt effekt/miljøbelysning, og kan styres uavhengig av øvrig lys

Belysningen tilfredsstiller kravene for energieffektivitetsklasse D, eller bedre, jf. EU 874/2012.

Individuell styring av lys på arbeidsplass, fellesarealer, korridorer etc.

Gruppetenning av lys i åpent landskap, fellesarealer og korridorer

Bevegelsesstyrt lys på arbeidsplass

Bevegelsesstyrt lys i åpent landskap, fellesarealer, korridorer etc.

Programmerbart styringssystem på romnivå

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til belysning:

Kursopplegg for lys og stikk

Alle arbeidsplasser har 3 stk. doble stikkontakter 230V

Møterom er utstyrt med stikkontakter som minimum to arbeidsplasser

Det er stikkontakter i alle rom

Rom og korridorer har minimum 1 dobbel stikkontakt pr. 10 løpemeter vegg

Lager og annen type teknisk rom har minimum 1 stk. tilkoblingspunkt (tre-fas) for teknisk utstyr

Print-/kopisoner har 3 doble stikkontakter pr. datapunkt

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til store kursopplegg for lys og stikk:

Nødlys

Alle arealer har nødlyssystem som er i samsvar med brannstrategien for bygget, myndighetskrav og Lyskulturs retningslinjer

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til nødlys:

Spredenett IKT - overordnet (data og tele)

Leietaker har tilgang til hoveddatarom

Bygningen er tilknyttet nettleverandør via fiberkabel, med 1Gbit kapasitet

Det er tilgengelig bredbånd med overføringskapasitet på 25 / 5 Mbit (opplasting/nedlasting)

Telelinjer er tilkoplet telenettet med stamkabel

Hoveddatarom har tilstrekkelig plass for innmontering av telefonsentral

Fra hoveddatarom ligger det fiberstamkabel for data/tele ut til datakott/etasjefordelere. Fiberstamkabel koplet og avsluttet i eget fiberpanel.

For telefoni ligger stamkabel ut til datakott/etasjefordelerne. Telestamkabel termineres på RJ45 panel.

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til spredenett IKT-data/tele overordnet nivå:

Spredenett IKT - romnivå (data og tele)

Det er et felles kablingssystem for IKT for arealet som dekker telefon og data. Kabelsystemet er terminert i datakott/etasjefordelere i 19’’ stativ/rack

Kabelinstallasjon for uttak til IKT tilfredsstiller påkrevd sambandsklasse

Kabling avsluttet med RJ45-uttak for data og tele terminert på patchelister (RJ-45) i datakott/etasjefordelere for hver enkelt etasje.

Arbeidsplasser, kontorlandskap etc. har [x] tele-/datauttak (RJ45) pr. arbeidsposisjon. [x] til data og [x] til telefon.

Møterom er utstyrt som minimum to arbeidsplasser pr. rom.

I fellesarealer og korridorer er det montert datauttak på vegg/ved tak, beregnet til tråløse routere (WiFi), med dekning i hele arealet.

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til spredenett IKT-data/tele romnivå:

Porttelefon

Det er komplett anlegg for porttelefon. Porttelefonanropspanel er montert ved hovedinngang, vareinngang og bi-innganger etc. Porttelefonapparat er montert i foaje. Inngangsdører skal kunne åpnes fra porttelefonapparat.

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til porttelefon:

Brannalarm

Det er fulldekkende brannvarslingsanlegg med adresserbare detektorer for hele arealet, utført etter FG’s regelverk

Brannalarm direkte varsles til brannvesen (110-sentral) eller vaktselskap, med utstyr for teleoverføring til valgfritt telefonnummer og/eller alarmsentral

Varsling av brannalarm med fulldekkende talevarslingsanlegg

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til brannalarm:

Adgangskontroll

Arealet har sikring og overvåking av alle ytterdører, som hovedinngang, vareinngang og bi-innganger

System har kortlesere for adgangskort, med mulighet for å benytte kode

Programvare for betjening av systemet er tilgjengelig for leietaker

Utløst alarm direkte varsles til lokalt vaktselskap e.l. med utstyr for teleoverføring til valgfritt telefonnummer og/eller alarmsentral

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til adgangskontroll:

Innbruddsalarm

Anlegget er levert og installert etter FGs retningslinjer

Det er installert innbruddsalarm i hele arealet. Arealene detekteres for uønsket bevegelse og skallsikres

Anlegget kan tidsstyres og aktiveres/deaktiveres via kodetastatur/ kortlesere for adgangskontroll

Utløst alarm direkte varsles til lokalt vaktselskap e.l. med utstyr for teleoverføring til valgfritt telefonnummer og/eller alarmsentral

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til innbruddsalarm:

Inneklima

# De klimatekniske installasjonene oppfyller kravene i gjeldene PBL for bygget og Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen"

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til inneklima:

Varme

Tilstrekkelig med varmekilder i alle rom for å holde jevn og riktig temperatur

Individuell temperaturstyring pr. rom

Betjening og innstilling av ønsket temperatur pr. rom

Programmerbart styringssystem på romnivå med tidsstyrt nattsenking

Romstyring visualisert, med mulighet for å endre verdier, i sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til varme:

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med gjenvinner, uten omluft

Plassering av ventilasjonsdiffusorer og lufthastighet gir ikke trekkproblematikk

Det er ikke ”sus” eller ”ventilasjonsstøy” fra ventilasjonsanlegget i lokalene

Behovstyrt ventilasjon (VAV) på bakgrunn av temperatur, personbelastning etc. i kontor, åpnelandskap og møterom

Separat ventilasjonsanlegg for kjøkken/kantine

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til ventilasjon:

Kjøling

Kjølebehov dekkes ved hjelp av ventilasjonsluft som sikrer oppfyllelse av inneklimakravene i rom uten lokal kjøling. Temperaturgrenser Grenseverdier for innvendig temperatur i kontorlokaler, fellesarealer og oppholdsrom etc. Minimum: 20⁰C Maksimum: 26⁰C Natt minimum: 18⁰C

Datarom må ha kjøling basert på varmeavgivelse fra maskiner, switcher etc.

Kjøling med mulighet for å lese og endre verdier

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til kjøling:

Brannsikring

Brannskap med slangelengder som gir dekning av alle arealer.

Arealet slukkeanlegg/håndapparater for pulver eller skum i henhold til myndighetskrav for samtlige arealer.

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til brannsikring:

Heis

Heis mellom alle etasjer i arealet, med automatiske skyvedører. Minimum størrelse på heisstol er[xxx] x [xxx] mm.

Minimum hastighet på heis er høyere enn 1,1 m/sek.

Kravet til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne tilfredsstilles ved trappeheiser eller løfteplattformer

Heis er utformet slik at den tilfredsstiller kravene til universell utforming

Tilbyders beskrivelse og ev. avvik ift. funksjonskrav til heis: